|  |  |  |  |  | Mfgr. |  |  | Model |  |  |  |  | S/N: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engine |  |  |  |  | Baldor |  |  | IGLC210-2N |  |  |  |  | P1304250003 |  |  |
| Start Time | Battery Voltage | Oil Press | Fuel Press | Engine Temp |  | Voltage |  |  |  | Amperage |  |  |  | KW | Hertz |
|  |  |  |  |  |  | A-B | B-C |  | A-C | A | B | C |  |  |  |
| 11:00 | 25.4 | 73 | N/A | 163 |  | 480 | 480 |  | 480 | 76 | 76 | 76 |  | 63 | 60 |
| 11:15 | 25.4 | 68 | N/A | 170 |  | 480 | 480 |  | 480 | 142 | 142 | 142 |  | 118 | 60 |
| 11:30 | 25.4 | 64 | N/A | 179 |  | 480 | 480 |  | 480 | 224 | 224 | 224 |  | 186 | 60 |
| 11:45 | 25.4 | 62 | N/A | 186 |  | 480 | 480 |  | 480 | 284 | 284 | 284 |  | 235 | 60 |
| 12:00 | 25.4 | 62 | N/A | 186 |  | 480 | 480 |  | 480 | 284 | 284 | 284 |  | 235 | 60 |
| Notes | 1 Hour Load Test – PASSED Tested by: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Customer Name | McKain Power Systems Consulting, LLC |  |  |  | Customer Unit ID |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Street Address | 24727 Mount Auburn Drive Katy, TX 77494 |  |  |  |  |  |  |
| Date of Service | 5/4/2023 | Gen Volts: |  | Gen. KW: | 60 | No.of Cables |  |
| Test Start Time | 11:00 AM | Amb. Temp: |  | Unit Hrs: | 3450 | No. of Lug Ends |  |
| Work Order No | MPS1085 | Connecting Point |  | Bus Bar |  | No. of Plain Ends |  |

Preventative Maintenance

Loadbank Test Results